## คุณภาพหลังบำบัด 61-63
Water_Control_Plant | parameter | standard_(mg/l) | 241431 | 241459 | 241487 | 241518 | 241548 | 241579 | 241609 | 241640 | 241671 | 241701 | 241732 | 241762 | Average_after_treatment | Num_test | Num_pass | 241793 | 241824 | 241852 | 241883 | 241913 | 241944 | 241974 | 242005 | 242036 | 242066 | 242097 | 242127 | Average_after_treatment | Num_test | Num_pass | 242158 | 242189 | 242217 | 242248 | 242278 | 242309 | 242339 | 242370 | 242401 | 242431 | 242462 | 242492 | Average_after_treatment | Num_test | Num_pass
รัตนโกสินทร์ | BOD | ≤20 | 7.47 | 6.83 | 7.3 | 6.96 | 6.86 | 6.96 | 6.23 | 6.58 | 6.62 | 7.2 | 6.56 | 6.49 | 6.8383 | 12 | 12 | 7.04 | 7.71 | 9.3 | 9.89 | 9.35 | 8.72 | 9.46 | 8.2 | 9.34 | 8.29 | 9.65 | 9.5 | 8.8708 | 12 | 12 | 9.87 | 9.13 | 9.43 | 9.24 | 9.38 | 8.74 | 9.43 | 10.59 | 9.54 | 8.79 | 9.35 | 9.56 | 9.4208 | 12 | 12
รัตนโกสินทร์ | SS | ≤30 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6.0833 | 12 | 12 | 6 | 8 | 15 | 14 | 13 | 15 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 21 | 12.4167 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 17 | 17 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 11 | 12.6667 | 12 | 12
รัตนโกสินทร์ | pH | 5.5 - 9.0 | 6.6 | 6.2 | 6.63 | 6.33 | 6.22 | 6.56 | 6.13 | 6.67 | 6.63 | 6.56 | 6.43 | 6.17 | 6.4275 | 12 | 12 | 6.3 | 6.38 | 6.63 | 6.8 | 6.8 | 6.78 | 6.38 | 6.91 | 6.82 | 6.91 | 6.23 | 6.63 | 6.6308 | 12 | 12 | 6.88 | 6.86 | 6.9 | 6.9 | 6.88 | 6.92 | 6.78 | 6.89 | 6.75 | 6.89 | 6.9 | 6.9 | 6.8708 | 12 | 12
รัตนโกสินทร์ | TN | ≤20 | 3.77 | 3.71 | 3.62 | 3.45 | 2.88 | 2.95 | 3.13 | 3.26 | 3.13 | 3.53 | 3.4 | 2.55 | 3.2817 | 12 | 12 | 7.32 | 2.38 | 3.12 | 2.99 | 3.04 | 2.11 | 1.83 | 2.23 | 2.15 | 2.23 | 2.15 | 2.34 | 2.8242 | 12 | 12 | 2.06 | 2.3 | 1.71 | 1.51 | 1.91 | 2.26 | 2.35 | 2.3 | 2.11 | 1.96 | 2.06 | 2.06 | 2.0492 | 12 | 12
รัตนโกสินทร์ | TP | ≤2 | [12 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 241431 to 241762
รัตนโกสินทร์ | Oil and Grease | ≤5 | [12 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 241431 to 241762
สี่พระยา | BOD | ≤20 | 4.7 | 4 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.1417 | 12 | 12 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.4 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.175 | 12 | 12 | 3.7 | 4 | 4.3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.0833 | 12 | 12
สี่พระยา | SS | ≤30 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.25 | 12 | 12 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6.2083 | 12 | 12 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10.2417 | 12 | 12
สี่พระยา | pH | 5.5 - 9.0 | 7.2 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7 | 7 | 7.2 | 7.075 | 12 | 12 | 6.9 | 7 | 7 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7 | 6.8 | 5.9 | 7.2 | 6.7 | 6.875 | 12 | 12 | 7 | 6.8 | 7.1 | 7 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7 | 7.1 | 6.9417 | 12 | 12
สี่พระยา | TN | ≤20 | 6.97 | 10.41 | 9.36 | 8.71 | 7.87 | 8.69 | 8.34 | 7.5 | 6.16 | 6.34 | 8.21 | 8.71 | 8.1058 | 12 | 12 | 8.95 | 8.73 | 9.74 | 10.15 | 8.12 | 6.1 | 6.29 | 7.32 | 6.71 | 5.99 | 7.53 | 5.46 | 7.5908 | 12 | 12 | 6.57 | 6.01 | 7.53 | 4.01 | 8.61 | 6.75 | 6.44 | 5.42 | 8.28 | 6.44 | 5.6 | 6.03 | 6.4742 | 12 | 12
สี่พระยา | TP | ≤2 | 0.84 | 1.11 | 1.32 | 1.6 | 1.7 | 8.69 | 1.11 | 1.34 | 1.03 | 0.75 | 0.95 | 1.18 | 1.8017 | 12 | 12 | 0.97 | 1.02 | 1.01 | 10.15 | 1.01 | 1.26 | 0.71 | 0.71 | 1.01 | 0.89 | 0.81 | 0.65 | 1.6833 | 12 | 12 | 0.61 | 1.34 | 1.52 | 0.24 | 1.08 | 1.05 | 1 | 0.88 | 1.27 | 0.88 | 0.77 | 0.54 | 0.93167 | 12 | 12
สี่พระยา | Oil and Grease | ≤5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 12 | 12 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.38333 | 12 | 12 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21667 | 12 | 12
ช่องนนทรี | BOD | ≤20 | 7.45 | 7.75 | 9.62 | 10.13 | 10.09 | 11.06 | 12.65 | 9.79 | 9.73 | 8.91 | 7.36 | 7.7 | 9.3533 | 12 | 12 | 7.06 | 7.87 | 8.19 | 7.98 | 7.74 | 8.35 | 8.2 | 7.3 | 7.4 | 8 | 8.5 | 8.8 | 7.9492 | 12 | 12 | 8.71 | 6.78 | 7.78 | 8.66 | 7.98 | 6.87 | 6.21 | 7.15 | 6.83 | 6.73 | 6.65 | 6.32 | 7.2225 | 12 | 12
ช่องนนทรี | SS | ≤30 | 8.51 | 9.75 | 12.54 | 9.93 | 9.66 | 10.81 | 11.27 | 10.64 | 12.63 | 8.5 | 8.63 | 9.38 | 10.1875 | 12 | 12 | 7.94 | 8.6 | 9.51 | 10.43 | 9.98 | 9.21 | 9 | 7.8 | 8 | 8.9 | 9.11 | 8.4 | 8.9067 | 12 | 12 | 10.44 | 11.26 | 9.25 | 10.19 | 11.55 | 8.45 | 8.74 | 9.34 | 8.77 | 7.75 | 7.53 | 9.74 | 9.4175 | 12 | 12
ช่องนนทรี | pH | 5.5 - 9.0 | 7.49 | 7.49 | 7.43 | 7.41 | 7.36 | 7.35 | 7.26 | 7.28 | 7.33 | 7.71 | 7.52 | 7.59 | 7.435 | 12 | 12 | 7.39 | 7.45 | 7.3 | 7.25 | 7.3 | 7.24 | 7.23 | 7.17 | 7.22 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2958 | 12 | 12 | 7.41 | 7.51 | 7.46 | 7.15 | 7.55 | 7.62 | 7.48 | 7.57 | 7.59 | 7.54 | 7.55 | 7.51 | 7.495 | 12 | 12
ช่องนนทรี | TN | ≤20 | 6.8 | 7.12 | 7.3 | 7.64 | 7.44 | 7.74 | 7.34 | 6.62 | 7.15 | 6.06 | 5.44 | 6.45 | 6.925 | 12 | 12 | 6.56 | 5.9 | 6.6 | 6.55 | 7.45 | 7.56 | 7.3 | 6.4 | 6.7 | 5.9 | 7.26 | 6.24 | 6.7017 | 12 | 12 | 6.02 | 7.45 | 7.29 | 7.07 | 6.89 | 7.21 | 7.69 | 7.25 | 7.43 | 7.15 | 6.86 | 6.2 | 7.0425 | 12 | 12
ช่องนนทรี | TP | ≤2 | 0.94 | 1.08 | 1.15 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 1.13 | 1.27 | 1.19 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 1.0067 | 12 | 12 | 0.94 | 0.99 | 1.1 | 1.11 | 1.2 | 1.21 | 1.07 | 0.94 | 0.98 | 0.92 | 0.97 | 0.89 | 1.0267 | 12 | 12 | 0.9 | 1.07 | 1.09 | 1.1 | 1.13 | 1.16 | 1.14 | 1.08 | 1.26 | 1.18 | 1.05 | 0.94 | 1.0917 | 12 | 12
ช่องนนทรี | Oil and Grease | ≤5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 12
จตุจักร | BOD | ≤20 | 3.67 | 3.7 | 3.94 | 3.84 | 3.86 | 3.9 | 3.97 | 3.66 | 3.51 | 3.68 | 3.77 | 3.96 | 3.7883 | 12 | 12 | 3.93 | 4.16 | 4.02 | 3.9 | 4.06 | 3.87 | 3.81 | 3.77 | 3.56 | 3.83 | 3.8 | 4.1 | 3.9008 | 12 | 12 | 4.19 | 4.06 | 4.03 | 3.9 | 3.97 | 3.94 | 4 | 3.98 | 3.9 | 4.02 | 4.12 | 4.14 | 4.0208 | 12 | 12
จตุจักร | SS | ≤30 | 4.08 | 5.04 | 6.13 | 5.17 | 6.22 | 4.89 | 4.96 | 3.72 | 3.54 | 3.8 | 3.74 | 3.55 | 4.57 | 12 | 12 | 3.62 | 4.46 | 3.97 | 3.54 | 3.99 | 4.34 | 3.98 | 3.76 | 3.64 | 4.02 | 3.39 | 3.93 | 3.8867 | 12 | 12 | 4.39 | 4.33 | 4.4 | 2.83 | 2.73 | 2.68 | 2.95 | 2.8 | 3.26 | 2.82 | 3.36 | 3.09 | 3.3033 | 12 | 12
จตุจักร | pH | 5.5 - 9.0 | 7.08 | 7.19 | 7.16 | 7.19 | 7.35 | 7.34 | 7.52 | 7.44 | 7.58 | 7.57 | 7.54 | 7.54 | 7.375 | 12 | 12 | 7.42 | 7.43 | 7.46 | 7.32 | 7.51 | 7.41 | 7.34 | 7.16 | 7.1 | 7.21 | 7.19 | 7.29 | 7.32 | 12 | 12 | 7.37 | 7.26 | 7.21 | 7.3 | 7.35 | 7.35 | 7.36 | 7.38 | 7.35 | 7.2 | 7.16 | 7.25 | 7.295 | 12 | 12
จตุจักร | TN | ≤20 | 5.76 | 5.67 | 5.88 | 5.45 | 5.42 | 5.93 | 6.34 | 5.7 | 5.18 | 5.49 | 6.18 | 5.36 | 5.6967 | 12 | 12 | 6.29 | 6.44 | 6.84 | 5.86 | 5.81 | 5.19 | 6.22 | 5.54 | 5.89 | 5.35 | 5.39 | 6.43 | 5.9375 | 12 | 12 | 6.72 | 6.54 | 6.23 | 6.12 | 5.89 | 6.29 | 6.16 | 6.21 | 5.9 | 5.72 | 6.27 | 6.09 | 6.1783 | 12 | 12
จตุจักร | TP | ≤2 | 0.84 | 0.87 | 0.61 | 0.67 | 0.73 | 0.82 | 0.72 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.81 | 0.81 | 0.74917 | 12 | 12 | 0.89 | 1.14 | 1.18 | 1.03 | 1.02 | 0.97 | 0.73 | 0.52 | 0.68 | 0.64 | 0.78 | 0.78 | 0.86333 | 12 | 12 | 0.87 | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 0.76 | 0.66 | 0.62 | 0.71 | 0.75 | 0.61 | 0.7 | 0.84 | 0.78333 | 12 | 12
จตุจักร | Oil and Grease | ≤5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
ดินแดง | BOD | ≤20 | 4.52 | 4.62 | 3.7 | 4.12 | 3.47 | 3.46 | 3.63 | 3.34 | 3.3 | 3.26 | 4.44 | 4.72 | 3.8817 | 12 | 12 | 4.76 | 5.09 | 5.14 | 4.08 | 4.54 | 4.07 | 4.02 | 4.28 | 3.66 | 4.16 | 4.45 | 4.66 | 4.4092 | 12 | 12 | 4.96 | 4.85 | 4.83 | 4.52 | 4.41 | 4.15 | 4.37 | 4.19 | 4.71 | 4.09 | 4.08 | 4.49 | 4.4708 | 12 | 12
ดินแดง | SS | ≤30 | 8.16 | 9.37 | 8.15 | 8.26 | 6.7 | 7.8 | 7.58 | 6.89 | 7.48 | 9.6 | 10.22 | 9.11 | 8.2767 | 12 | 12 | 9.79 | 9.9 | 9.1 | 8.36 | 9.97 | 9.35 | 9.75 | 7.43 | 8.81 | 8.19 | 8.45 | 9.56 | 9.055 | 12 | 12 | 7.84 | 10.1 | 10.38 | 11.05 | 10.76 | 10.6 | 10.67 | 10.96 | 11.26 | 9.35 | 8.49 | 9.04 | 10.0417 | 12 | 12
ดินแดง | pH | 5.5 - 9.0 | 7.25 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.24 | 7.24 | 7.2383 | 12 | 12 | 7.23 | 7.25 | 7.23 | 7.25 | 7.24 | 7.25 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.25 | 7.2417 | 12 | 12 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 12 | 12
ดินแดง | TN | ≤20 | 8.41 | 8.47 | 8.45 | 8.31 | 8.47 | 8.55 | 8.58 | 8.53 | 7.96 | 8.3 | 8.49 | 8.5 | 8.4183 | 12 | 12 | 8.46 | 8.56 | 8.63 | 8.53 | 8.54 | 8.46 | 8.35 | 8.43 | 8.48 | 8.48 | 8.47 | 8.49 | 8.49 | 12 | 12 | 8.38 | 8.57 | 8.47 | 8.46 | 8.49 | 8.45 | 8.45 | 8.44 | 8.37 | 8.46 | 8.5 | 8.45 | 8.4575 | 12 | 12
ดินแดง | TP | ≤2 | 1 | 1.05 | 1.3 | 1.09 | 1.16 | 1.26 | 1.37 | 1.28 | 0.94 | 1 | 1.14 | 1.12 | 1.1425 | 12 | 12 | 0.93 | 1.07 | 1.24 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.08 | 1.02 | 1.08 | 1.1 | 1 | 0.95 | 1.0483 | 12 | 12 | 0.85 | 0.73 | 1.18 | 1.24 | 1.31 | 1.01 | 0.96 | 0.82 | 0.91 | 0.83 | 0.88 | 0.8 | 0.96 | 12 | 12
ดินแดง | Oil and Grease | ≤5 | 0.6 | 0.61 | 0.51 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.445 | 12 | 12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 12 | 12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 12 | 12
หนองแขม | BOD | ≤20 | 4.14 | 4.92 | 7.95 | 7.66 | 4.76 | 6.86 | 4.73 | 3.38 | 5.05 | 3.79 | 2.9 | 3.55 | 4.9742 | 12 | 12 | 2.92 | 2.9 | 4.8 | 5.37 | 6.85 | 6.49 | 7.41 | 4.3 | 4.02 | 3.16 | 3.67 | 3.07 | 4.58 | 12 | 12 | 4.9 | 3.71 | 4.42 | 4.45 | 3.29 | 2.85 | 2.54 | 3.17 | 2.75 | 3.46 | 4.53 | 6.63 | 3.8917 | 12 | 12
หนองแขม | SS | ≤30 | 3.3 | 4.17 | 6.18 | 6 | 2.49 | 3.76 | 2.7 | 1.41 | 3.06 | 3.37 | 2.12 | 2.1 | 3.3883 | 12 | 12 | 2.14 | 1.32 | 2.35 | 5.78 | 5.43 | 4.07 | 3.21 | 2.04 | 1.83 | 1.98 | 1.97 | 2.71 | 2.9025 | 12 | 12 | 2.08 | 2.04 | 2.38 | 1.81 | 2.2 | 2.37 | 1.83 | 2.24 | 2.16 | 3.38 | 2.82 | 2.52 | 2.3192 | 12 | 12
หนองแขม | pH | 5.5 - 9.0 | 7.41 | 7.44 | 7.45 | 7.44 | 7.45 | 7.44 | 7.41 | 7.42 | 7.45 | 7.48 | 7.47 | 7.46 | 7.4433 | 12 | 12 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.42 | 7.42 | 7.43 | 7.47 | 7.44 | 7.44 | 7.42 | 7.41 | 7.42 | 7.4325 | 12 | 12 | 7.5 | 9.79 | 7.51 | 7.5 | 7.49 | 7.51 | 7.52 | 7.48 | 7.53 | 7.6 | 7.5 | 7.48 | 7.7008 | 12 | 12
หนองแขม | TN | ≤20 | 3.63 | 5.01 | 5.37 | 6.12 | 5.92 | 5.97 | 4.18 | 2.7 | 2.37 | 2.3 | 2.32 | 2.28 | 4.0142 | 12 | 12 | 3.24 | 3.88 | 4.19 | 5.14 | 5.81 | 4.07 | 5.92 | 5.18 | 3.46 | 3.17 | 4.12 | 4.14 | 4.36 | 12 | 12 | 5.05 | 4.15 | 4.09 | 4.47 | 4.8 | 4.53 | 4.08 | 4.22 | 4.03 | 3.83 | 4.65 | 4.66 | 4.38 | 12 | 12
หนองแขม | TP | ≤2 | 0.72 | 0.81 | 0.69 | 0.76 | 0.63 | 0.66 | 0.74 | 0.74 | 0.36 | 0.57 | 0.75 | 0.66 | 0.67417 | 12 | 12 | 0.93 | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.63 | 0.74 | 0.44 | 0.55 | 0.77 | 0.8 | 0.83 | 0.75 | 12 | 12 | 0.5 | 0.73 | 0.75 | 0.71 | 0.82 | 0.79 | 0.67 | 0.69 | 0.61 | 0.61 | 0.48 | 0.41 | 0.6475 | 12 | 12
หนองแขม | Oil and Grease | ≤5 | 0.45 | 0.46 | 0.65 | 0.76 | 0.41 | 0.52 | 0.43 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.47417 | 12 | 12 | 0.54 | 0.5 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.43 | 0.6 | 0.42 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.48333 | 12 | 12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 12 | 12
ทุ่งครุ | BOD | ≤20 | 3.92 | 4.92 | 3.93 | 3.63 | 2.98 | 2.99 | 3.73 | 2.51 | 2.73 | 3.17 | 2.92 | 3.37 | 3.4 | 12 | 12 | 3.93 | 3.6 | 4.67 | 4.4 | 30.2 | 3.71 | 3.17 | 3.03 | 3.17 | 2.98 | 3.11 | 2.71 | 5.7233 | 12 | 11 | 3.83 | 3.78 | 3.33 | 3.38 | 3.32 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3 | 3.26 | 3.82 | 3.47 | 3.495 | 12 | 12
ทุ่งครุ | SS | ≤30 | 3.15 | 4.17 | 2.15 | 3.13 | 3.62 | 2.56 | 3.33 | 1.36 | 4 | 2.63 | 1.83 | 20.3 | 4.3525 | 12 | 12 | 2.54 | 2.05 | 4.58 | 6.01 | 3.17 | 4.11 | 2.26 | 2.41 | 1.78 | 2.11 | 3.37 | 5.86 | 3.3542 | 12 | 12 | 7 | 6.31 | 4.26 | 4.34 | 3.92 | 3.25 | 3.52 | 4.73 | 3.03 | 2.78 | 3.82 | 5.87 | 4.4025 | 12 | 12
ทุ่งครุ | pH | 5.5 - 9.0 | 7.51 | 7.48 | 7.48 | 7.73 | 7.76 | 7.74 | 7.83 | 7.67 | 7.55 | 7.69 | 7.67 | 7.82 | 7.6608 | 12 | 12 | 7.77 | 7.85 | 7.63 | 7.53 | 7.58 | 7.5 | 7.56 | 7.71 | 7.6 | 7.72 | 7.82 | 7.57 | 7.6533 | 12 | 12 | 7.44 | 7.52 | 7.56 | 7.59 | 7.64 | 7.39 | 7.7 | 7.71 | 7.79 | 7.96 | 7.9 | 7.63 | 7.6525 | 12 | 12
ทุ่งครุ | TN | ≤20 | 3.56 | 5.01 | 3.12 | 3.61 | 3.8 | 3.38 | 3.47 | 4.34 | 3.95 | 2.83 | 3.44 | 4.89 | 3.7833 | 12 | 12 | 3.64 | 4.07 | 3.53 | 4.08 | 4.76 | 4.02 | 5.07 | 3.87 | 2.75 | 3.28 | 2.8 | 4.8 | 3.8892 | 12 | 12 | 3.62 | 4.06 | 3.99 | 5.68 | 5.86 | 5.54 | 4.34 | 4.96 | 5.02 | 4.37 | 4.64 | 5.32 | 4.7833 | 12 | 12
ทุ่งครุ | TP | ≤2 | 0.62 | 0.81 | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | 0.58 | 0.55 | 0.48 | 0.56 | 0.54 | 0.59 | 0.54583 | 12 | 12 | 0.52 | 0.6 | 0.57 | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 0.53 | 0.66 | 0.54 | 0.65 | 0.73 | 0.07 | 0.575 | 12 | 12 | 0.72 | 0.86 | 0.69 | 0.77 | 0.71 | 0.47 | 0.55 | 0.64 | 0.52 | 0.41 | 0.52 | 0.67 | 0.6275 | 12 | 12
ทุ่งครุ | Oil and Grease | ≤5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 12 | 12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.49 | 0.57 | 0.42167 | 12 | 12 | 0.54 | 0.44 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.42667 | 12 | 12
บางซื่อ | BOD | ≤20 | 2.13 | 1.32 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.44 | 1.52 | 1.38 | 1.5 | 1.29 | 1.55 | 1 | 1.4283 | 12 | 12 | 1.55 | 1.29 | 1.65 | 1.6 | 1.35 | 7.2 | 3 | 5.4 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 3.3783 | 12 | 12 | 2.65 | 2.9 | 2 | 1.68 | 1.54 | 1.41 | 2.07 | 1.23 | 1.6 | 1.13 | 2.31 | 1.85 | 1.8642 | 12 | 12
บางซื่อ | SS | ≤30 | 6.35 | 6.25 | 6.26 | 5.93 | 6.22 | 6.27 | 6.13 | 6.21 | 6.23 | 6.06 | 5.96 | 5.48 | 6.1125 | 12 | 12 | 5.65 | 6.93 | 6.32 | 6.33 | 6.55 | 2 | 6 | 3 | 20 | 5 | 11 | 13 | 7.6483 | 12 | 12 | 6.89 | 6.52 | 5.9 | 3.26 | 2.98 | 2.1 | 3.09 | 2.12 | 4.1 | 6.69 | 6.99 | 3.91 | 4.5458 | 12 | 12
บางซื่อ | pH | 5.5 - 9.0 | 7.63 | 7.6 | 7.65 | 7.72 | 7.73 | 7.7 | 7.71 | 7.71 | 7.74 | 7.68 | 7.73 | 7.67 | 7.6892 | 12 | 12 | 7.64 | 7.67 | 7.69 | 7.64 | 7.65 | 7.19 | 7 | 7.17 | 7.46 | 6.85 | 6.91 | 7.1 | 7.3308 | 12 | 12 | 7.44 | 7.52 | 7.56 | 7.54 | 7.56 | 7.56 | 7.6 | 7.6 | 7.71 | 7.61 | 7.62 | 7.59 | 7.5758 | 12 | 12
บางซื่อ | TN | ≤20 | 3.32 | 3.39 | 3.73 | 3.27 | 3.08 | 3.11 | 3.32 | 3.62 | 3.13 | 3.27 | 3.05 | 3.97 | 3.355 | 12 | 12 | 4.15 | 3.94 | 3.87 | 3.98 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | 3.968 | 12 | 12 | 4.53 | 4.87 | 5.06 | 3.91 | 4.38 | 4.17 | 3.94 | 4 | 3.84 | 3.71 | 3.76 | 3.63 | 4.15 | 12 | 12
บางซื่อ | TP | ≤2 | 0.8 | 1.02 | 0.96 | 0.89 | 0.85 | 0.97 | 0.99 | 0.78 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.8325 | 12 | 12 | 0.78 | 0.88 | 0.94 | 0.69 | 0.64 | 0.64 | 0.9 | 0.81 | 0.53 | 0.59 | 0.71 | 0.88 | 0.74917 | 12 | 12 | 0.73 | 0.7 | 0.66 | 0.7 | 0.44 | 0.5 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.5 | 0.55 | 0.5625 | 12 | 12
บางซื่อ | Oil and Grease | ≤5 | 0.95 | 0.99 | 0.9 | 0.58 | 0.4 | 0.56 | 0.58 | 0.48 | 0.69 | 0.55 | 1.05 | 0.66 | 0.69917 | 12 | 12 | 0.67 | 0.61 | 1.13 | 0.81 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | 0.81 | 12 | 12 | 0.97 | 1.37 | 1.41 | 1.46 | 1.42 | 1.18 | 1.74 | 1.33 | 1.81 | 1.24 | 1.14 | 1.27 | 1.3617 | 12 | 12